附件1：
南昌市2025年第三季度市本级建设工程消防设计文件问题统计情况表

	不合格项目涉及设计单位意见数量统计表

	

	序号
	设计单位
	不合格项目数量（件）
	违反国家工程建设消防技术标准意见（条）
	其他意见（条）
	合计意见（条）

	
	
	
	
	
	

	1
	北京龙源科建建筑设计有限公司
	1
	1
	4
	5

	2
	华东建筑设计研究院有限公司
	1
	8
	2
	10

	3
	江西省华杰建筑设计院有限公司
	1
	10
	0
	10

	4
	南昌大学设计研究院
	1
	10
	0
	10

	5
	南昌市城市规划设计研究总院集团

有限公司
	1
	10
	0
	10

	6
	天津中德工程设计有限公司
	2
	14
	0
	14

	7
	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
	1
	19
	0
	19

	8
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	1
	15
	8
	23

	9
	江西省建筑设计研究总院集团有限公司
	6
	43
	10
	53

	10
	浙江省现代建筑设计研究院有限公司
	2
	10
	5
	15

	11
	中国建筑上海设计研究院有限公司
	1
	6
	2
	8

	合计
	18
	146
	31
	177


	不合格项目涉及图审单位意见数量统计表

	

	序号
	图审单位
	不合格项目数量（件）
	违反国家工程建设消防技术标准意见（条）
	其他意见（条）
	合计意见（条）

	
	
	
	
	
	

	1
	南昌市安厦施工图设计审查有限公司
	3
	32
	0
	32

	2
	江西省众博工程咨询有限公司
	1
	10
	0
	10

	3
	江西瑞林工程咨询有限公司
	6
	44
	5
	49

	4
	江西南大建筑施工图设计审查中心
	6
	33
	18
	51

	5
	江西省建科工程咨询有限公司
	2
	27
	8
	35

	合计
	18
	146
	31
	177


说明：以上统计范围为2025年第三季度（2025年7月1日-2025年9月30日）市级审批的不合格建设工程项目，表中的违反国家工程建设消防技术标准意见不区分强制性条文、非强制性条文。
附件2：

南昌市2025年第三季度市本级建设工程消防设计文件

常见问题

以下为对本季度所审查的特殊建设工程进行统计、分析、归纳之后，整理出了在进行消防设计过程中，容易忽视的常见问题：
公共建筑内疏散走道土建宽度按规范最低要求取值，未考虑走道装修粉刷层厚度，装修后走道净尺寸不满足规范要求。
疏散走道未考虑疏散门向疏散走道开启的影响，致使疏散走道净尺寸不满足规范要求。
设计图纸未注明厨房明火区域的燃料种类。

每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离小于5米。

结构改造项目中，新增混凝土及梁增大截面加固图中未注明梁保护层厚度。当结构采用粘钢加固，图中应注明胶粘剂和钢板的防火保护要求。
结构总说明中未明确结构构件梁、板、柱燃烧性能和耐火极限。

一类高层公共建筑地上部分未按严重危险级设计灭火器，地上平面图未按严重危险级的保护半径核实及加密灭火器设计。
消防水池池底标高低于消防水泵房的地坪标高。

疏散楼梯间内未设置应急广播扬声器。

